## Slide 1: Convocazione Incontro Tecnico Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Roma, 27 Giugno 2017
Eni SpA - Distretto Meridionale – Viggiano (PZ)
Dettaglio nota Serbatoi di Stoccaggio Olio – Prof. A. Mandolini

## Slide 2: Riscontro Relazione Istruttoria di ISPRA – Osservazioni ARPAB del 20.06.2017 Serbatoi di Stoccaggio Olio
N. | Osservazioni | PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE/PRESCRIZIONE | AZIONI INTRAPRESE E/O DA INTRAPRENDERE
1 | Indagini - Eni riscontrava quanto richiesto, con una proposta di indagini con propria nota prot. 1516 del 19/05/2017. Sebbene il documento riporti che "lo scopo dei sondaggi sarà quello di investigare le porzioni di terreno sottoposte all'azione di caricamento dovuta al peso dei serbatoi stessi tramite le relative fondazioni" non sono state riscontrate evidenze circa la porzione di volume significativo ossia quella parte del sottosuolo che risulta influenzata dai serbatoi o che ne influenza il loro comportamento. Le indagini proposte nel documento analizzato non risultano adeguatamente finalizzate, ben quantificate e opportunamente ubicate. | Indagini- La proposta di indagini dovrà essere riformulata tenendo conto del volume significativo che deve essere indagato nella sua totalità, del modello geologico preliminare, delle informazioni progettuali e dell'elevata sismicità dell'area | Eni con nota prot. n. 1551 del 24.05.2017 ha trasmesso ad UNMIG NA il programma dei sondaggi orizzontali ed inclinati per indagine sottosuolo serbatoi; Eni con nota prot. n. 1795 del 15.06.2017 ha trasmesso agli Enti gli esiti delle indagini geotecniche dei serbatoi C e D (vedi slide successive Prof. A. Mandolini); DA TRASMETTERE entro la prima settimana di luglio 2017 il report, in corso di finalizzazione, sugli esiti delle indagini geotecniche dei serbatoi A e B; DA VALUTARE la possibilità di implementare una campagna di monitoraggio periodica al fine di rilevare eventuali fenomeni di assestamento dei serbatoi, mediante il rilievo topografico/altimetrico dell'anello di fondazione.
2 | La documentazione presentata dal gestore e relativa alla sequenza delle operazioni effettuate nel tempo sul serbatoio D risulta frammentata e non risponde alle caratteristiche di unitarietà, organicità e sintesi richiesta dal GDL. | Si invita il gestore a predisporre la sintesi con le caratteristiche di unitarietà, organicità e sintesi richiesta dal GDL | approfondire con l'Ente la richiesta
3 | Nella documentazione presentata dal gestore non risulta alcun report relativo alle attività manutentive effettuate sul serbatoio C. |  | DA TRASMETTERE entro il 27giugno 2017 i controlli non distruttivi eseguiti dal 2013 ad oggi ed il report relativo al Tracer Tight effettuato nell’intercapedine del doppio fondo del serbatoio C. Il test non ha evidenziato nessuna anomalia.

## Slide 3
Volume significativo
Modello geologico preliminare
Informazioni progettuali
Elevata sismicità dell’area

## Slide 4: Definizioni
Concetto di volume significativo (NTC2008, cap. 3.3.2)
Per volume significativo di terreno si intende la parte di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il manufatto stesso.
Valutazione della profondità di estensione del volume significativo (nel caso di nuova costruzione)
In letteratura viene suggerito di assumere come profondità HVS quella in corrispondenza della quale si determina la condizione che l’incremento di tensione verticale efficace z è pari al 20% della tensione verticale efficace pre-esistente (geostatica) z0.
Valutazione della profondità di estensione del volume significativo (nel caso di nuova costruzione)
Assumendo, come da progetto, q = 150 kPa e
valutando z0 con riferimento ad un terreno
avente un peso dell’unità di volume fuori falda
= 20 kN/m3 ed una falda a 7÷9 m dal p.c.
(dati tratti dalla documentazione geotecnica
in possesso), risulta HVS  30 m.

## Slide 5
Valutazione della profondità di estensione del volume significativo - (nel caso di costruzione esistente)
Poiché, nel caso in esame, i serbatoi già esistevano, il principio ispiratore delle indagini integrative è stato quello di accertare se, in conseguenza dello sversamento di olio nei terreni di fondazione, si fossero determinate variazione delle proprietà dei terreni stessi.
La presenza di olio era da attendersi tra il piano di posa dei serbatoi e il primo livello di terreni «impermeabili».
Le conoscenze già in possesso hanno fornito chiare indicazioni in tal senso.
Definizioni

## Slide 6
Le indagini pregresse

## Slide 7
Evidenza di ricorrenti livelli limo-argillosi
Nota: le indagini eseguite nel 1998 restituiscono stratigrafie molto più dettagliate di quelle del 1996
Le indagini pregresse
Serb. A
Serb. C
Serb. D
Serb. B
S2/1998
BH15/1996
S1/1998
BH14/1996

## Slide 8
Sondaggi verticali fino a 20 m dal p.c.
Prove CPT fino a rifiuto (tipicamente tra 15-18 m dal p.c.)
A
B
C
D
Le indagini pregresse sui 4 serbatoi

## Slide 9
Serb. A
Serb. C
Serb. D
Serb. B
Le indagini integrative 2017 (sondaggi e CPT) hanno confermato l’esistenza di tali livelli limo-argillosi o argillo-limosi, quindi di una barriera «impermeabile» in termini relativi.
Dato desunto dal
sondaggio P06
Le indagini pregresse sui 4 serbatoi

## Slide 10
Serb. A
Serb. C
Serb. D
Serb. B
I valori di permeabilità, stimati dalle prove CPT, confermano la riduzione di almeno 2 ordini di grandezza (100 volte) nel passare dagli strati superiori (molto variabili, dell’ordine di 10-8 m/s) al livello limo-argilloso o argillo-limoso inferiore (molto meno variabile, dell’ordine di 10-6 m/s).
La permeabilità

## Slide 11
Volume significativo
Modello geologico preliminare
Informazioni progettuali
Elevata sismicità dell’area

## Slide 12
La geologia del sito, e quindi il modello geologico, non è variato a seguito dell’evento
Geologia del sito

## Slide 13
Volume significativo
Modello geologico preliminare
Informazioni progettuali
Elevata sismicità dell’area

## Slide 14
Le informazioni progettuali sono state tratte dai seguenti documenti:
Relazione di calcolo – Fondazione per V220-TB-001-A/B/C/D – Zona “A”
Documento 0779/00-DA-CC-14008
Tavola “Disegni costruttivi serbatoi V220TB001A/B/C/D”
cod. 0779/00CADF13008
Informazioni progettuali

## Slide 15
Volume significativo
Modello geologico preliminare
Informazioni progettuali
Elevata sismicità dell’area

## Slide 16
L’elaborato, alle pag. 18-25,
contiene l’analisi sismica dell’intero sito ENI-COVA eseguito ai sensi delle NTC2008
Sismicità dell’area
Sismicità dell’area

## Slide 17
Sismicità dell’area
Poiché siamo in presenza di costruzioni esistenti, il capitolo di riferimento delle NTC2008 è il cap. 8, che classifica gli interventi in:

## Slide 18
Sismicità dell’area
Poiché siamo in presenza di costruzioni esistenti, il capitolo di riferimento delle NTC2008 è il cap. 8, che classifica gli interventi in:
Gli interventi di adeguamento comportano sostanziali modifiche alla struttura pre-esistente (sopraelevazioni, ampliamenti, cambio di destinazione d’uso, ecc.).
NON È IL NOSTRO CASO

## Slide 19
Sismicità dell’area
Poiché siamo in presenza di costruzioni esistenti, il capitolo di riferimento delle NTC2008 è il cap. 8, che classifica gli interventi in:
Gli interventi di miglioramento sono finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate.
NON È IL NOSTRO CASO

## Slide 20
Sismicità dell’area
Poiché siamo in presenza di costruzioni esistenti, il capitolo di riferimento delle NTC2008 è il cap. 8, che classifica gli interventi in:
Le riparazioni o interventi locali riguardano singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati.
È IL NOSTRO CASO (senza collaudo statico)