## Foglio1
| VERBALE DI SOPRALLUOGO C/O COVA - VIGGIANO (PZ) - RIF. PROVVEDIMENTI DGR 627/2011 E DGR 322/2017 REGIONE BASILICATA, ARPAB, ISPRA CNR-IIA |  |  |  | esiti
NUMERO | ARGOMENTO | RIFERIMENTO | EVIDENZA OGGETTIVA | RISPOSTA | esiti |  | Note - commenti | Proposte di raccomandazioni/prescrizioni
1 SGA | Si richiedono chiarimenti in merito alla struttura e alle interconnessioni del sistema di gestione ambientale SGA certificato UNI EN ISO 14001, con il sistema di gestione della sicurezza SGS e/o altri sistemi di gestione |  | Il Gestore riferisce che l'installazione dispone di SGA certificato UNI EN ISO 14001 integrato nel sistema HSE del DIME - Distretto Meridionale di ENI. Vi sono procedure generali HSE applicabili a tutti i siti del DIME - Distretto Meridionale di ENI, e procedure specifiche per il COVA. Dichiara che entro il 2017 verrà completata la ricodifica delle procedure ed eventualmente saranno aggiornate e adeguate in base al Piano di attuazione. Il Gestore dichiara che vi sono delle sequenze di attività di controllo già messe in atto e tracciate in attesa di essere formalizzate. Sarà resa disponibile nella Safebox la check list compilata relativa alle attività di controllo sul serbatoio a doppio fondo eseguite dall'operatore. | Allegato 2 alla Relazione conclusiva PMS: Check-list serbatoi allegati alla OPI-SGI-HSE-075-ENI Spa_UPS_DIME_1_H_COVA_R01 |  | √ | La nuova procedura non distingue tra Serbatoi a Doppio Fondo e Serbatoi a fondo singolo (peraltro quest'ultimi non potranno più essere eserciti) Eni ha riscontrato con una serie di documenti tra cui l’elenco generale delle procedure, il piano di attuazione SGS PIR 2017 ecc, da cui risulta che sta mettendo a punto l’upgrade del proprio sistema di gestione della sicurezza e ambiente HSE. In particolare dall’esame del documento OPI-SG-HSE-075 ENI, (Controllo operativo serbatoio), si rileva che mentre sono chiari gli obiettivi prefissati, non sono esplicitate le metodologie che si prevede di impiegare per il loro raggiungimento, né gli indicatori. | appare opportuno porre come condizione per la ripresa delle attività (solo con serbatoi con DF) che il gestore avvii un processo di implementazione del proprio SG, prevedendo tra l'altro: a) il rafforzamento dell'integrazione Ambiente-Sicurezza, ivi compresa la codifica e la relativa indicizzazione di priorità nel SAP; b) l'aggiornamento dell'analisi di sicurezza e dell'individuazione degli elementi critici e dei relativi apprestamenti, con particolare attenzione ai potenziali "pericoli per l'ambiente" (ciò anche in relazione all'Art. 15, comma 8, lettera c, del D.Lgs. 105/2015); c) la previsione di controlli della tenuta dei serbatoi A/B/C/D almeno esterni visivi biennali, esterni acustici quinquennali, e interni decennali; d) predisposizione e condivisione con le PA interessate di un crono programma puntuale degli stati di avanzamento dell'implementazione del SG, della sua adozione, distribuzione a tutti i livelli dello stabilimento, formazione e verifiche; d) si propone al tavolo di dare mandato al GdL di condurre nei successivi 24 mesi a partire dal riavvio delle attività, specifici sopralluoghi, con cadenza trimestrale, finalizzati alla verifica sul campo dell'effettiva implementazione del sistema di gestione e)Il Gestore dovrà completare l’implementazione delle procedure e/o istruzioni finalizzate al controllo degli aspetti di sicurezza ambientale nel sistema di Gestione HSE prima della ripresa dell’esercizio. In relazione alla procedura di controllo dei serbatoi il gestore dovrà implementare la procedura individuando chiaramente gli obiettivi, le metofologie che le maestranze dovrano adottare.
2 SGA | Nel documento "Piano di manutenzione straordinaria come da Delibera della Giunta Regionale n. 322 del 15/04/2017", mancano gli elementi descrittivi di gestione del serbatoio e (a doppio fondo dal 2013) sia in termini di utilizzo gestione dello stesso che di controllo dal punto di vista ambientale. | DGR 322/2017 | Il Gestore rappresenta che la procedura di gestione della manutenzione non è stata formalizzata. Rappresenta altresì che la manutenzione avviene tramite il software SAP. Il GdL richiede al Gestore di fornire entro mercoledì 24 maggio p.v. l'elenco delle apparecchiature/impianti/presidi che sono significativi dal punto di vista ambientale e sottoposti alla manutenzione programmata e a guasto. Fornirà altresì le relative registrazioni delle attività gestite con il SAP. A tal proposito ARPA Basilicata effettuerà una verifica a campione sul sistema. | Allegato 3 alla Relazione conclusiva PMS: Manutenzione ed elenco ECE.pdf integrato Piano di manutenzione Straordinaria REV_11 par. 5.2 pag.16 | x | √ | I serbatoi non sono considerati elementi critici per l'ambiente (non sembrerebbero altresì critici neppure per la sicurezza). Per quanto riguarda il SAP si dovrà fare riferimento al report ARPAB Il documento caricato sulla safe box “Gestione Manutenzione Item Critici Ambientali” non contempla tutti gli item critici ambientali ma soltanto quelli strettamente correlati alle emissioni in atmosfera (oltretutto incompleti), contrariamente a quanto richiesto dal gdl nel verbale del 18/05/2017. Ciò è stato appurato anche nel corso del sopralluogo del 26/05/2017 effettuato dai funzionari Arpab e alla data odierna non risultano documenti contenenti aggiornamenti. Non sono contemplate le linee interrate, né quelle olio (gestite con un altro software Antea-Palladio), e i serbatoi hanno soltanto una codifica Seveso. Gli elementi critici, nel SAP, sono identificati nel campo “Codice ABC” con la lettera E se si parla di criticità ambientale e con la lettera D se si parla di criticità legate alla Seveso. Non vi è alcuna priorità tra E e D ma hanno entrambe lo stesso peso e inoltre, i rappresentanti di Eni hanno dichiarato che il software non è in grado di attribuire due codici ad una stessa apparecchiatura. Dalla verifica a campione effettuata (termo distruttore E04bis) si è rilevata una non coincidenza con la scadenza prevista da SAP e la chiusura dei lavori. L’ordine di manutenzione, generato dal software, prevedeva scadenza 30/03/2017 ma i lavori (di tre ore di durata) sono stati effettuati il 31/03/2017. Le scadenze di manutenzione inserite nel SAP discendono o dal manuale di uso e manutenzione delle apparecchiature, o da normative, o da prescrizioni di organi di controllo o da norme tecniche di Eni e non ci sono statistiche sugli interventi di manutenzione che riescono a modificare la scadenza delle manutenzioni. Questo avviene soltanto per le linee PED che però non sono nel SAP. Le anomalie riscontrate dall’operatore e riportate sul format nel campo “Note” vengono recepite dal SAP che genera, dopo valutazione del capo impianti o del responsabile di sito, l’iter di manutenzione. A tal proposito si rileva che le decisioni prese dal capo impianti sono riconducibili alla sensibilità e competenza dell’operatore senza tener conto di criteri oggettivi né di priorità ambientali decodificate. L’operatore ha un format predisposto da Eni su cui, inter alia, riporta le anomalie riscontrate nel campo “Note”. Tale anomalia viene recepita dal SAP che genera, dopo valutazione del capo impianti o del responsabile di sito, il processo di manutenzione descritto in precedenza | Il gestore deve utilizzare un unico programma di gestione della manutenzione che: - contenga item critici ambientali e Seveso , linee interrate, linee PED, ecc..; - riesca a modificare le scadenze delle manutenzioni in base alle statistiche delle manutenzioni precedentemente effettuate; - dia un peso ed assegni il fattore “pericolo per l’ambiente” per determinare l’urgenza e l’attenzione delle attività manutentive - superi tutte le difficoltà evidenziate nel report ARPAB
| Non si evince se il serbatoio C alla data odierna è stato svuotato. |  | Il Gestore rappresenta che nel serbatoio C sono presenti 7.575 mc di olio grezzo (Allegato 5). | -
3 SERBATOI - indagini | L'installazione del doppio fondo nel serbatoio D è attesa per il 25 maggio. Si richiede al gestore di chiarire se è prevista per tale data, oltre alla dichiarazione di conformità della ditta specializzata, la comunicazione di tutti i controlli effettuati al fine di restituire all'esercizio, il serbatoio D, e relativi collaudi/ certificazioni. | Pag. 19 del Piano di manutenzione straordinaria | Il Gestore conferma che entro il 25 maggio saranno disponibili le evidenze riportate nel final book. Sarà in particolare reso disponibile l'indice del final book con tutte le evidenze ispettive, ad es. le certificazioni delle saldature, la dichiarazione di conformità, i "disegni costruttivi" dei serbatoi, ecc. | Allegato 4 alla Relazione conclusiva PMS: Dichiarazione conformtià V220-TB-001D.pdf ENI Viggiano Indice data book |  | √ | Oltre alla dichiarazione di conformità hanno fornito il Final book completo, vedi sotto
| Si richiedono i "disegni costruttivi" dei serbatoi A/B/D. |  |  | Allegato 5.4 del PMS REV_11: Final Book V220-TB-001D.pdf | x | √ | Con il Final book hanno fornito i "disegni cotruttivi" del solo serbatoio D | propedeuticamente alla ripresa dell'esercizio di ciascun serbatoio (dotato di DF) il Gestore dovrà depositare i relativi "disegni costruttivi" presso Regione/ISPRA/ARPAB/CTR
| A pag. 19, si chiede di chiarire se l' indagine del suolo sottostante il fondo dei serbatoi ND per verificare l'integrità, è stata effettuata anche per il B e C. |  | II Gestore rappresenta che è in fase di definizione la tipologia di indagini da effettuare sui terreni al di sotto dei serbatoi A, B, C e D, ad esempio il sondaggio obliquo e le prove; entro 10 giorni fornirà al GdL un documento nel quale rappresenterà la tipologia di indagine che intende implementare e il relativo cronoprogramma ai fini dell'inquinamento e della verifica della portanza del terreno. Su questo punto specifico il Gestore chiede di dare priorità alla verifica della documentazione relativa ai serbatoi C e D. | E'stata presentata agli ENTI la proposta di indagine attualemente in corso. Sarà fornita relazione conclusiva sui risultati | x |  | non vengono fornuti elementi utili, ne viene indicato a quali ENTI è stata presentata la proposta di indagine, ne tantomento i suoi contenuti Eni riscontrava quanto richiesto, con una proposta di indagini con propria nota prot. 1516 del 19/05/2017. Sebbene il documento riporti che “lo scopo dei sondaggi sarà quello di investigare le porzioni di terreno sottoposte all’azione di caricamento dovuta al peso dei serbatoi stessi tramite le relative fondazioni” non sono state riscontrate evidenze circa la porzione di volume significativo ossia quella parte del sottosuolo che risulta influenzata dai serbatoi o che ne influenza il loro comportamento. Le indagini proposte nel documento analizzato non risultano adeguatamente finalizzate, ben quantificate e opportunamente ubicate. | propedeuticamente alla ripresa dell'esercizio di ciascun serbatoio (dotato di DF) il Gestore dovrà condividere il piano di indagine con Regione/ISPRA/ARPAB La proposta di indagini dovrà essere riformulata tenendo conto del volume significativo che deve essere indagato nella sua totalità, del modello geologico preliminare, delle informazioni progettuali e dell’elevata sismicità dell’area.
| Chiarire quando il serbatoio D è stato svuotato. Si rileva una incongruenza tra quanto dichiarato a pag 5 di 28 del Piano di manutenzione straordinario in cui viene detto che il serbatoio D è stato messo fuori esercizio a novembre 2016 e quanto riportato nella nota 693 del 03/03/2017 trasmessa da Eni in cui si evince che a Febbraio 2017 e a Dicembre 2016 sono state effettuate delle ispezioni/ interventi con il fondo "in esercizio" e il mantello " in esercizio". | Pag. 5 del Piano di manutenzione straordinaria | Il Gestore rappresenta di aver avviato Io svuotamento del serbatoio D a gennaio 2017. Il travaso finale è avvenuto il 5 febbraio 2017. A tal proposito si richiede al Gestore di fornire una sintesi delle attività svolte. | Allegato 5 alla Relazione conclusiva PMS: Sequenza operazioni V200TB001D.pdf |  | √ | viene fornita la sequenza degli interveti fino al 23/02/2017 data in cui entrano nel serbatoio. Non sono riportate le informazioni relative al controllo (dall'All. 9 alls RC-PMS risulta che sono stati effettuati a feb/mar 2017) La documentazione presentata dal gestore e relativa alla sequenza delle operazioni effettuate nel tempo sul serbatoio D risulta frammentata e non risponde alle caratteristiche di unitarietà, organicità e sintesi richiesta dal gdl. | Si invita il gestore a predisporre la sintesi con le caratteristiche di unitarietà, organicità e sintesi richiesta dal gdl. dato lo stato dei serbatoi descritto dal Gestore, dal quale si evince la possibilità di perdite (anche consistenti in particolare dal Serbatoio V220-TB-001D che appare quello maggiormente compromesso), si richiede una descrizione dello scenario di impatto sull’ambiente che tali rilasci potrebbero generare.
4 LINEE INTERRATE | A pag. 8 relativamente al controllo dei tronconi della rete interrata, il gestore rappresenta i dati al 24/04/2017; si richiede di aggiornare tali informazioni alla data del 18/05/2017 (% di metri di linee collaudate) e di chiarire per le 6 non conformità rilevate, la causa e l'entità e di confermare il cronoprogramma nonché di evidenziare le eventuali ulteriori situazioni risanate. Riportare su planimetria georeferenziata lo stato di avanzamento dei collaudi di tutte le linee interrate con indicazione dei tratti collaudati, distinguendo quelli con esito da quelli con esito negativo, e i "6 tratti risanati". | Pag. 8 del Piano di manutenzione straordinaria | Il Gestore rappresenta che invierà l'aggiornamento alla data del 19/05/2017. | avanzamento attività reti interrate.pdf Planimetria COVA - Agg_18_05_17 _ PRJ WGS84 (UTM fuso 33_rev1).dwg Allegato 3.2bis al PMS REV_11: il cronoprogramma lavori Ispezioni tronconi linee interrate_REV01.pdf Allegato 3.3 al PMS REV_11: report linee interrate.pdf integrato Piano Manutenzione Str. REV_11 a pag. 8 par. 3.2 | x | √ | Le informazioni risultano incomplete e genera nuove "domande" (risultano 59+9 tronconi risanati ed 11 in corso). Non viene chiarita l'entità di alcune non conformità In relazione alle linee interrate, il gestore ha inserito nel piano di manutenzione anche le SK (acque meteoriche da aree pavimentate non cordolate, strade e piazzali) e le WY (acque chiare). Dalla lettura dei dati emerge che i tronconi collaudati della linea SK sono stati, alla data del 19/05/2017, n. 177 sui 407 totali. Inoltre è stato necessario risanarne 59 su 177 e quindi una percentuale del 30% circa. Inoltre è stato presentato il report delle ispezioni redatto dalla ditta esecutrice per le SY e SZ ma manca quello per le linee SK. | contestualmente alla ripresa dell'esercizio il gestore dovrà fornire un quadro sinottico con le informazioni relative alla tipologia ed all'entità delle non conformità riscontrate e la dichiarazione di avvenuto supermento relativamente alla tratte di condotte presenti nelle aree "A" ed "L" Sulla scorta delle percentuali di tronconi risanati per le linee SK è necessario che il gestore completi le ispezioni per tali linee prima della messa in esercizio dell’impianto.
5 LINEE INTERRATE | Si richiede inoltre di aggiornare al 18/05/2017 la tabella a pag. 9 riferita non solo alle aree A e L, ma anche a tutte le altre aree dello stabilimento. | Pag. 9 del Piano di manutenzione straordinaria | Il Gestore fornirà lo stato di avanzamento aggiornato alla data del 19/05/2017, includendo tutte le linee (SY, SZ, SK e WY) così come da Delibera Regionale 322/2017 con il relativo cronoprogramma. Il Gestore rappresenta l' opportunità di dare una priorità alle attività sulle linee interrate SY, SZ e SK e presenterà una specifica istanza all'Autorità competente sulle acque chiare originate dalle grondaie WY. | aggiornate tabb. A pagina 8 e 9 del piano di manutenzione str. REV_11 per aggiornamento vedi P.to 4 |  | √ | Come il punto 4 | --- --- Come il punto 4
6 LINEE OLIO | Al Capitolo 4 relativo alle linee oli, a pag. 10, è descritto lo stato di avanzamento degli interventi, si chiede l'aggiornamento al 18/05/2017 ed eventuali proiezioni. Si richiede altresì per le linee olio aeree se il controllo delle misure spessimetriche con sonda ad ultrasuoni possa essere applicata su tutti i tratti o vi sono parti/punti in cemento per i quali lo strumento non è posizionabile. Specificare i criteri di selezione dei punti da sottoporre a controllo per il posizionamento dello strumento specificando la tecnica adottata, (es. onde guidate o puntuale). Lo stesso gestore dichiara la necessità di ponteggi per raggiungere le linee. Nel caso di tecnica ad onde guidate, fornire l'attestazione della competenza del personale (es. certificazione del personale UNI EN 473/ISO 9712) nonché della ditta. Se utilizzata la tecnica ad onde guidate, verificare il verbale d' indagine speditiva (battute fino a I00 m) l'ecogramma della corrosione su 3 livelli: grave sostituzione immediata, media riduzione della sezione fino al 50% è raccomandato di intensificare la frequenza del monitoraggio, leggera riduzione di entità trascurabile, solo monitoraggio ordinario. | Pag. 10 del Piano di manutenzione straordinaria | Il Gestore rappresenta che non vi sono punti non accessibili. Il Gestore rappresenta che la tecnica utilizzata è spessimetria a ultrasuoni e che le linee ad oggi controllate (90%) non presentano situazioni di non conformità. A tal proposito il Gestore fornirà un documento di sintesi e l'aggiornamento del Piano di manutenzione straordinaria. | avanzamento attività linee Olio 19-05.pdf Allegato 4.2bis al PMS REV_11: Report di sintesi su ispezioni Linee olio.pdf Report spessimetrici (CD) |  | √ | Il Gestore dichiara che gli esiti del controllo non hanno evidenziato criticità, viene inoltre dichiarato che è stato definito il timing per il prossimo controllo, ma non viene indicato quantificato | contestualmente alla ripresa dell'esercizio il Gestore dovrà comunicare a Regione/ISPRA/ARPAB la frequenza dei controlli e provvedere all'integrazione di tali elementi nel Sistema di Gestione
7 LINEE OLIO | Sulle linee oli, a pag. 10, si chiede di chiarire le motivazioni per cui sono state selezionate le linee da 6 a 20 pollici e se ve ne sono altre con dimensioni di diametro più piccole; in tal caso si richiede di calcolare l'incidenza percentuale rispetto a queste selezionate. | Pag. 10 del Piano di manutenzione straordinaria | Il Gestore fornirà chiarimenti e integrazioni all'interno del Piano di manutenzione straordinario. | Pagg. 10 e 11 del Piano Manutenzione Str. REV_11 |  | √ | Rimane nel PMS il generico riferimento alle tubazioni denunciate ai sensi del DM 329/2004 | --- ---
8 LINEE OLIO | Si richiede inoltre di distinguere su planimetria le linee olio differenziando i tratti con olio stabilizzato e quello con fluido multifase. |  | Il Gestore fornirà evidenza di quanto richiesto dal GdL. | Allegato 4.3bis COVA planimetria linee olio.pdf |  | √ | E’ stata trasmessa la planimetria che riporta le linee olio distinguendole in funzione del greggio trasportata (olio stabilizzato e non stabilizzato). Si evidenzia che un tratto di lunghezza notevole (non specificata) che contiene olio non stabilizzato è interrata | --- ---
9 LINEE OLIO | A pag. 10 coibentate o meno. chiarire se le linee olio sono tutte coibentate o meno. |  | II Gestore dichiara che le linee olio sono tutte coibentate e che aggiornerà il Piano di manutenzione straordinario. A tal fine si raccomanda l'aggiornamento del par. 4 relativo alle linee olio distinguendo le linee olio non interrate da quelle interrate. | Pag. 10 del PMS REV_11 e relativa tabella |  | √ |  | --- ---
10 LINEE OLIO | Si richiede di dare evidenza dei controlli effettuati sulle linee olio attraverso il sistema informatico Antea-Palladio in uso. |  | Il Gestore riferisce che gli esiti dei controlli dell' ultima verifica, non sono stati ancora caricati sul sistema, ma sono disponibili presso l' ufficio di ispezioni e collaudi. | caricamento dati in Antea dal 07/06/2017 per circa tre settimane | ? |  | credo che l'unico modo di riscontrare questo punto sia con un sopralluogo Riguardo al sistema Antea Palladio, si evidenzia che, contrariamente al SAP, esso consiste in un archivio dei report dei controlli non distruttivi effettuati sulle linee olio (linee PED). Non si evince come tai dati vengano utilizzati per le manutenzioni successive. Per esempio nell’allegato 4.2.bis “Report di sintesi di ispezione sulle linee olio” è riportato che il CND ha consentito di evidenziare uno stato discreto dei manufatti, e che tale risultato è stato posto a base del “calcolo per determinare la data della successiva ispezione”. | Si rileva la necessità che il gestore fornisca evidenza delle modalità secondo le quali i dati archiviati nel sistema Antea -Palladio vengano utilizzati per definire la programmazione delle attività manutentive.
11 LINEE OLIO | Verificare se le linee "Non conformi" vengono dismesse. |  | Il Gestore dichiara che ad oggi non sono state registrate " non conformità". Le linee che dovessero risultare "non conformi", verranno "declassate" (riduzione della pressione massima di progetto) o sostituite a seconda del grado di non conformità. | Allegato 4.2bis del PMS REV_11: Report di sintesi su ispezioni Linee olio.pdf |  | √ | vedi pt. 6 Dalla documentazione, anche fotografica, inviata (All. 4.2 bis pag. 4/4) si evince che la pavimentazione sottostante le condotte fuori terra è costituita da un sostrato di ghiaia. | vedi pt. 6 Si chiede di fornire la planimetria riportante la tipologia di pavimentazione sottostante le linee olio non interrate, con indicazione degli accorgimenti adottati o da adottare – anche gestionali – per: -prevenire eventuali perdite dalle condotte; - prevenire la di dispersione nel suolo di eventuali perdite.
12 LINEE INTERRATE LINEE INTERRATE OLIO | Chiarire se sono state considerate tutte le reti interrate come richiesto dal punto 2 della DGR 322/2017. (si veda l' appendice 1 e pag. 6). | Pag. 6 del Piano di manutenzione straordinaria | Vedi punti precedenti. | pag. 6 del Piano di manutenzione Str. REV_11 |  | √ |  | --- ---
| In particolare non sono previste ispezioni sulle linee SK: acque meteoriche da aree pavimentate non cordolate, strade e piazzali e sulle linee WY acque chiare. |  |  | pag. 6 del Piano di manutenzioone Str. REV_11 |  | √ |  | --- ---
| Chiarire la coerenza con quanto riportato nella legenda della planimetria reti interrate allegato 3.1 che riporta per SZ la definizione Fogne e acque oleose. |  | Il Gestore provvederà a revisionare il Piano di manutenzione straordinario. | Tabella pag. 6 del PMS REV_11 e legenda planimentria aggiornate con tutte le reti |  | √ |  | --- ---
| Chiarire la destinazione delle acque precedentemente inviate al serbatoio tank V540 TA 002, che a seguito del dissequestro avvenuto nel 2016, è ad oggi utilizzato per altri scopi in attesa della realizzazione del nuovo tank V540 TA 003. |  | Il Gestore dichiara che il serbatoio V540 TA 002 era una ridondanza del V540 TA 001 e che pertanto non è attualmente utilizzato a tale scopo. | - |  |  | In relazione a quanto affermato dal gestore nel corso del sopralluogo del 18.05.2017 – e cioè che il serbatoio V540 TA 002 non è più utilizzato e che le acque precedentemente ivi destinate sono convogliate nel V540 TA 001 (serbatoio di stoccaggio acque semioleose) - si fa rilevare che in data successiva a quella del sopralluogo dalle evidenze documentali degli enti preposti (provincia) e della stessa eni (nota prot. 1606 del 26.05.2017) è emersa la presenza di macchie oleose lungo le pareti esterne e in prossimità del basamento di tale serbatoio (V540 TA 001) | --- --- Anche i serbatoi di stoccaggio delle acque provenienti dalle linee interrate (acque oleose, semioleose e drenaggi aperti), devono essere dotati di adeguati bacini di contenimento. Si chiede al Gestore se sono previsti dei controlli sui serbatoi V540-VA-001 e V540-TM- 002 e sulle linee a valle di tali serbatoi, fino ai rispettivi trattamenti.
| Sulle linee delle acque oleose interrate/aeree, si chiede di chiarire se tali linee siano tutte o solamente parte di quelle presenti nel COVA e in quale percentuali. Altresì al paragrafo 3 pag. 6 il gestore dichiara che sono state considerate le linee interrate che potrebbero trasportare fluidi contenenti maggiore quantità di idrocarburi (reti SZ e SY). Si chiede di chiarire se vi sono altre linee che potrebbero trasportare fluidi in minore quantità. |  | Vedi punto 5. | pag. 11 par. 4.1 del Piano di manutenzione str. REV_11 Allegato 4.1bis al PMS REV_11: Report Prova pneumatica linee interrate.pdf |  | √ | il gestore forniscei report di prova delle linee: CO-160-004-8" CO-160-006-8" Per i tratti interrati delle linee olio si evidenzia che: 1) non è chiara la frequenza di controllo periodico delle prove pneumatiche; 2) non sono indicati la lunghezza effettiva, il n. di tratti/tronconi e conseguenzialmente il n. e la tipologia di accoppiamenti flangiati. | ll gestore dovrà provvedere a codificare le relative azioni di controllo, manutenzione, intervento e registrazione nel sistema di gestione E’ necessario che il gestore riporti i suddetti dati e indichi se utilizza sistemi di rilevamento delle eventuali perdite, atteso che il sistema di controllo in essere (prova pneumatica) non si configura come un sistema a carattere preventivo.
13 LINEE OLIO | A pag. 13 circa il trattamento chimico e monitoraggio della corrosione, par. 4.2.3 si rappresenta che il tasso di corrosione è inferiore a 1 mpy (millesimi di pollice all 'anno), non si rilevano criticità, ma non si forniscono indicazioni in merito allo stato pregresso delle condotte e se il valore dello spessore è una misura o una stima riferito al diametro nominale. | Pag. 13 del Piano di manutenzione straordinaria | Il Gestore fornirà evidenza di quanto richiesto dal GdL in termini di procedure e di registrazioni, nonché l'aggiornamento del Piano di manutenzione straordinario. | aggiornato paragrafo 4.2.3 di pag. 14 del PMS REV_11 | x | √ | Il Gestore ha implementato il PMS con apposite dichiarazioni, ma non fornisce le procedure e le registrazioni | ll gestore dovrà dare evidenza della loro implementazione nel sistema di gestione
14 SERBATOI | A pag. 17, par. 5.2.2 relativamente alle ispezioni e ai controlli non distruttivi si chiede di rappresentare gli esiti dei controlli, comprensivi delle prove tracer tight, effettuati dal gestore sui serbatoi ad eccezione del serbatoio D per cui si riportano gli esiti a pag. 20. | Pag. 17 e 20 del Piano di manutenzione straordinaria | Il Gestore fornirà gli esiti del tracer tight sul serbatoio D (già disponibili) e successivamente sul B (indicativamente disponibili a luglio 2017). | allegato 5.3 Tracer Tight Test serbatoio V220TB001D.pdf AEGIS-V220TB001B-ENI-MONITORAGGIO 20170519.pdf Allegato 8 alla Relazione conclusiva PMS: RDI Fondo V220 TB001A rev. 3.pdf |  | √ | Se ben interpreto il risultato del Tracer Tight alla data del 23/02/2017 avevavo riscontro di perdite dal Serbatoio "D" Nella documentazione presentata dal gestore non risulta alcun report relativo alle attività manutentive effettuate sul serbatoio C . | --- --- Si chiede al Gestore una descrizione dei controlli effettuati sul serbatoio V220-TB-001C, ancorché già dotato di doppio fondo, e dei relativi risultati. Si chiede al Gestore una descrizione dei bacini di contenimento in termini di superfici impermeabilizzate e di relativo stato di conservazione.
15 SERBATOI | A pag. 18 e 19 paragrafo 5. 2. 5 Controlli ed attività aggiuntive, eseguite rispetto allo standard API 653 Tank inspection ... . per garantire l' integrità dei serbatoi che "vengono regolarmente eseguiti" si richiede al gestore di fornire gli esiti: • Controllo spessimetrico robotizzato ad ultrasuoni con scansione in continuo sul mantello (ogni due anni rispetto alla periodicità di cinque anni consigliata dallo standard internazionale). • Controllo spessimetrico a ultrasuoni con sonda manuale sul trincarino esterno (previsto con una frequenza quinquennale viene eseguito ogni due anni in concomitanza del controllo robotizzato). • Verifica di integrità del fondo mediante la tecnica denominata "tracer tight test" con monitoraggio in continuo sui serbatoi in esercizio non dotati di doppio fondo. • Verifica ed eventuale ripristino delle sigillature della pavimentazione e delle pareti dei bacini di contenimento eseguito con cadenza annuale ed all'occorrenza. • Ispezione, collaudo ed eventuale risanamento secondo la norma UNI EN 161 O delle reti interrate dei circuiti acque oleose, sernioleose e drenaggi aperti dei bacini di contenimento. • Indagine del suolo sottostante il fondo dei serbatoi V220-TB-001A/D mediante georadar al fine di verificarne l' integrità. Tale indagine permette di constatare la consistenza del sottofondo del serbatoio ed individuare eventuali presenze di vuoti. Si richiedono i requisiti della ditta che esegue tali controlli. | Pag. 18 e 19 del Piano di manutenzione straordinaria | Il Gestore fornirà tutti gli elementi riportati nel par. 5.2.5 Controlli ed attività aggiuntive, integrando il Piano straordinario di manutenzione. | aggiornato PMS REV_11 pagg. 20, 21 e 22 con tabella riepilogativa e rispettivi allegati (cfr. Allegato 5 riferimenti tabella controlli ed attività aggiuntive V220TB001B.rar) |  | √ | Si rimane in attesa degli estiti del controllo del fondo del serbatoio "B" | Il gestore dovra implementare il sistema di gestione con specifiche procedure per la manutenzione ed il controllo dei serbatoi diversi dal A/B/C/D non appena disponibili il gestore dovra dare formale comunicazione delle risultanze del'ispezione del fondo del Serbatoio B
16 FLOWLINES | A pag. 22 e ss., par. 6 sulle flow lines si chiedono chiarimenti sul sistema di protezione catodica e monitoraggio dei provini di corrosione. Si chiede di evidenziare se vi siano state delle situazioni di discontinuità elettrica e quali azioni siano state eventualmente adottate in generale per il monitoraggio dei sistemi stessi. | Pag. 22 e ss. del Piano di manutenzione straordinaria | Il Gestore fornirà tutti gli elementi riportati nel par. 6 sulle flow lines, integrando il Piano straordinario di manutenzione. | aggiornato PMS REV_11 paragrafo 6 pagg. 25 e successive |  | √ | le integrazioni sono a pagg. 28, 29 e 30 | --- --- a) Si chiede al Gestore una descrizione dettagliata dei Corrosion monitoring points (CMP). b) Si chiede al Gestore la modalità e scelta riguardo al posizionamento dei CMP sulle linee. c) Si chiede al Gestore la modalità di verifica dei ratei di corrosione delle linee mediante monitoraggio dei CMP e i criteri di sostituzione degli stessi. d) Si chiedono al Gestore indicazioni relative alle correlazioni fra le verifiche sullo stato di corrosione dei CMP e le azioni da intraprendere sulle linee, in particolare quale sia il rateo di corrosione limite del provino per intraprendere un’azione di riparazione. e) Si chiedono al Gestore indicazioni su episodi di riparazione delle linee avvenuti a seguito delle verifiche sui ratei di corrosione dei CMP. f) dal Piano si evince che il monitoraggio mediante provini di corrosione è effettuato solo sulle condotte utilizzate per il trasferimento dell’olio greggio dai pozzi al COVA, mentre non è effettuato sulla condotta di re-iniezione, utilizzata per il trasferimento dell’acqua di processo dal COVA al pozzo di re-iniezione CM2. Si richiede di motivare tale scelta.
17 FLOWLINES | A pag. 24 il Gestore rappresenta che il sistema di protezione catodica in servizio in Val d 'Agri è dimensionato per proteggere: • le condotte di collegamento dei pozzi al Centro Olio; • la condotta di re-iniezione dal Centro Olio all'area pozzo CM2. Si richiede di esplicitare quali criteri sono stati utilizzati per definire le linee da sottoporre a protezione e specificare quali azioni di controllo per la verifica della corrosione (o altro) il Gestore ha implementato per quelle linee nelle quali non è prevista la protezione catodica. | Pag. 24 del Piano di manutenzione straordinaria | Il Gestore dichiara che tutte le linee sono sottoposte a protezione catodica. Ne fornirà evidenza integrando il documento Piano straordinario di manutenzione. Il Gestore ha affidato a ditta terza esterna specializzata il controllo e manutenzione delle flow lines, di cui al par. 6 che rendiconta a ENI l'esito giornalmente. Il Gestore si impegna ad integrare il par. 6. Altresì fornirà, a campione, le registrazioni e gli esiti delle attività di controllo e manutenzione relative ad un periodo e per una tratta al fine di dare evidenza della attuazione del sistema di protezione. | Allegato 6.3 al PMS REV_11: OdM Manutenzione Sistemi di Protezione Catodica.pdf Allegato 6.4 Rapportini Giornalieri.pdf |  | √ |  | --- ---
18 FLOWLINES | A pag. 24 paragrafo 6.3.1 Monitoraggio provini di corrosione "Per monitorare il processo di corrosione delle condotte, Eni ha un contratto con una società specializzata nella fornitura di prodotti chimici per il settore oil & gas. In Fig.6.3 sono riportati i valori di velocità di corrosione relativi alla rete pozzi di produzione, rilevati nell'ultima campagna di estrazione dei provini (febbraio 2017). Secondo la classificazione NACE RP0775 "Preparation, lnstallation, Analysis, and lnterpretation of Corrosion Coupons in Oi/field Operations", non si evincono problemi di corrosione sui provini." Si richiede di specificare la rappresentatività dei provini e del rateo della corrosione, rispetto alla condotte da preservare. | Pag. 24 del Piano di manutenzione straordinaria | Vedi punto 16. | vedi punto 16. PMS RV_11 integrato al par. 6 con opportuni grafici |  | √ | vedi pt. 16 | --- ---
19 FLOWLINES | A pag. 26 paragrafo 6.3.2 si fa riferimento monitoraggio del sistema di protezione catodica CM2 (Costa Molina 2). In particolare in riferimento alle condotta di acqua di reiniezione CM2 da 6 pollici, nel grafico il livello di tensione (potenziale) è risultato è superiore a -0,85 V, valore di set point. A seguito della sostituzione dei giunti dielettrici sulla condotta di reiniezione CM2 (Agosto 2014) e in relazione alla fig. 6.4 linea rappresentata in colore rosso e relativo al mese di aprile (2016)?, si richiede di mostrare lo stato di corrosione (livello) di tutte le tratte PM03-PM15 con i relativi ratei di corrosione desunti dai controlli spessimetrici pregressi, fino all' ultimo disponibile. Si richiede altresì se la verifica dell' idoneità dei giunti dielettrici è stata effettuata su tutti i sistemi di protezione in quanto il gestore dichiara che non erano idonei per il trasporto di liquidi ad alta conducibilità elettrica. | Pag. 26 del Piano di manutenzione straordinaria | Il Gestore fornirà tutti i necessari chiarimenti, aggiornando il paragrafo 6.3.2 del Piano straordinario di manutenzione. | Pagg. 32 e 33 par. 6.3.2 del Piano di manutenzione Str. REV_11 Allegato 6.5 al PMS REV_11: Dorsale grumento Nova-Costa Molina.pdf |  | √ |  | --- ---
20 SERBATOI | Si chiede di chiarire se i serbatoi siano dotati di doppia parete (par. 8.1.6 della DGR 627/2011) | Par. 8.1.6 della DGR 627/2011 | Il Gestore dichiara che i serbatoi sono a singola parete. Il riferimento alla doppia parete è da intendersi riferita al tetto galleggiante. | - |  |  |  | --- ---
21 SERBATOI-SGA | Da una analisi preliminare della procedura di controllo operativo dei serbatoi datata 13/05/09, pag. 6/7, non c'è evidenza del programma di manutenzione sia del fondo sia del monitoraggio, prevenzione e controllo anticorrosione. (Allegati 1 e 2). | Procedura di controllo operativo dei serbatoi del 13/05/09 | li Gestore rappresenta che si tratta di una procedura operativa e che sarà riemessa nei tempi tecnici necessari, prima della messa in esercizio dei serbatoi. | OPI "Ispezione e Manutenzione Serbatoio di Stoccaggio COVA" in corso di elaborazione. Completamento previsto il 10/06/2017 |  |  | In attesa di ricevere la nuova edizione della procedura operativa | vedi pt. 1/2 Vedi osservazioni Punto 1
22 SERBATOI-SGA | Verificato nella cartella di lavoro virtuale denominata "Safebox", la presenza di procedura di manutenzione dei serbatoi A, B, C e D. Pur essendo denominata "procedura operativa di manutenzione dei serbatoi", di fatto non è presente una procedura di gestione/monitoraggio e controllo ai fini ambientali. (pag. 20 del "Piano di manutenzione straordinaria") |  | Il Gestore rappresenta che la procedura operativa sarà aggiornata prima della messa in esercizio dei serbatoi e riemessa nella Safebox. | Allegato 2 alla Relazione conclusiva PMS: OPI-SGI-HSE-075-ENI Spa_UPS_DIME_1_H_COVA_R01 |  | √ | vedi pt. 1 | vedi pt. 1/2 Vedi osservazioni Punto 1
23 OLEODOTTO | Non sono descritte attività sull'oleodotto per Taranto |  | li Gestore si impegna ad integrare il paragrafo 6, mentre il rappresentante della Società Oleodotti Meridionale si impegna a produrre un apposito documento in merito all'oleodotto Viggiano-Taranto. | Allegato11 della Relazione conclusiva al PMS : Piano di Manutenzione SOM.pdf |  | √ | sarebbe interessate capire se effettuano il monitoraggio delle varie differenze di pressione e se, considerando che i vari tronconi sono gestiti con pressioni diverse, avbrebbe senso tale monitoraggio al fine della rilevazione di eventuali perdite(gli eventuali intercettamenti sarebbero comunque per tratti di circa 5 Km. Non è inoltre chiaro se i controlli settimanali/semestratli avvengano secondo procedure codificate o per prassi o su capitolato d'appalto Nella relazione redatta dalla Società che gestisce l’oleodotto si giunge alla conclusione che lo stato della condotta è tale da permettere di posticipare di 1 anno, e dunque al 2018, l’ispezione con il Pig Intelligente rispetto ai 4 previsti dalle BS 1790 (Norme tecniche….), asserendo tra l’altro che “i difetti evidenziati nel 2013 sono stati identificati come difetti di fabbricazione senza crescita e dunque non critici” (Rif. par. 2.3). Di contro nell’ allegato F “Attestazione finale sull’affidabilità dell’Oleodotto” rilasciata dall’Istituto Italiano della Saldatura nel novembre 2013 a seguito del’ispezione con Pig Intelligente effettuata dalla Società incaricata si legge che: - nel corso del’ispezione non sono stati considerati i difetti di fabbricazione ma soltanto quelli interpretati come mancanza di metalli per corrosione (rif All. F pag. 4/8) - in esito al’ispezione sono stati riscontrati  200 difetti  un difetto di grado 2 ( necessario intervento entro 2 anni dall’ispezione) che diventa di grado 1 (necessario intervento entro 1 anno dall’ispezione) nel caso in cui siano presi in esame eventuali fenomeni di colpo  un difetto per il quale non è trascurabile il rischi di “leak before Brek” (perdita senza cedimento della condotta ma mediante corrosione passante) rif. All. F pag. 7/8 - si afferma inoltre che il n. di difetti è diminuito rispetto all’ispezione del 2010 in quanto funzione del tipo di equipaggiamento utilizzato, e che la profondità del difetto si è mantenuta pressoché costante (32%). L’Istituto conclude infine che “fatta salva l’eliminazione dei difetti e permanendo le condizioni operative ipotizzate, nulla osta a ritenere che l’oleodotto popssa essere esercito in sicurezza per 4 anni dall’ultima ispezione. Si evincono pertanto incongruenze tra quanto riportato nel Piano di manutenzione dell’Oleodotto a cura della Soc. SOM e l’Allegato F di attestazione finale sull’affidabilità dell’oleodotto. | La SOM dovra dotarsi di un sistema di gestione analogamente a quanto riportato e pertinente al pt. 1/2 - Presentare il Report delle attività poste in essere dopo l’ispezione del 2013 che attesti l’eliminazione dei difetti riscontrati; - Effettuare l’ispezione con il Pig Intelligente entro novembre 2017, atteso che da quanto si evince dalla documentazione dell’ Istituto Italiano della Saldatura non ricorrono le condizioni per posticipare di 1 anno la scadenza del controllo .
24 SCHEDA SICUREZZA GREGGIO | Non sono dettagliate le tipologie degli inibitori di corrosione, si richiedono le caratteristiche del greggio conferito alla RAF-TA. |  | Il Gestore fornirà le schede richieste dal GdL. | Allegaato 12 alla Relazione conclusiva al PMS:schede di sicurezza greggio |  | √ | riscontro alcune "stranezze" e non rispondenza a quanto fornito da ENI Raffineria di Taranto in sede di rinnovo AIA, inoltre non trovo rispondenza tra la scheda e le risultanze della "valutazione rischio ambientale_val d'agri000" certificata dalla ChemService. anche sulle diverse date ho qualche dubbio. é opportuno verificare l’attendibilità dello studio tossicologico posto a base della SDS, dalla quale emerge che il greggio è classificato H412 – nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lungo termine e facilmente infiammabile ma non tossico per gli ambienti acquatici. Il tipo di classificazione risulta fondamentale in quanto determina l’assoggettabilità alla Seveso e diverse ricadute ambientali da valutare anche in sede di riesame dell’AIA. Lo studio tossicologico, inoltre, è datato 2011 e pertanto potrebbe non tener conto delle variabilità del petrolio. | Si ritiene doveroso segnalare al Tavolo la necessità di prescrivere la gestore ENI COVA di allineare la scheda di sicurezza presentata dal gruppo ENI per il riesame dell'AIA della Raffineria di Taranto (rif. Scheda B31): 2.1.1 Classificazioni ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 Flam. Liquid 1: H224 Asp. Tox. 1: H304 (NOTA: Applicabile nel caso di viscosità < 20.5 cSt a 40 °C) Eye Irritant. 2: H319 STOT Single Exp. 3: H336 Carc. 1B: H350 STOT Rep.Exp.2: H373 Aquatic Chronic 2: H411 EUH066 Classificazione attribuita da dichiarazione ENI in base a :"Nota : Questa scheda è destinata a coprire tutte le tipologie di greggio. La classificazione è attribuita con riferimento al caso peggiore (petrolio greggio acido, flash point < 23ºC, punto di ebollizione iniziale (IBP) <= 35ºC.)"